利德华福变频管家数字化系统发布及应用

北京利德华福电气技术有限公司　供稿

摘要:

10月份公司推出变频管家数字化系统，并在10月28日成功举办发布会。变频管家数字化系统是利用无线通讯技术和数字化平台，利德华福的远程服务中心为客户提供故障预防，故障处理指导，数据监测，运行报告,设备档案等服务。帮助客户提高设备管理水平和生产效率，降低能耗，减少非计划停机和缩短故障恢复时间。

关键词:

运营无忧、先进性、配套解决方案、实时监控、管家

运营无忧

变频管家是利德华福为用户提供自动化控制及节能技术改造整体解决方案，为每台设备配备专业人士提供全天候保障支持是客户期望的理想的理想化运营状态，但由此带来的成本压力让变频器厂商与客户都难以承受。利德华福基于信息化技术的变频管家解决方案及管家式远程服务中心，将这一期许变成了现实。为每台设备打造专属的全方位运营保障服务，全年365天实时观测、及时预防；通过远程服务中心充分保障运营安全；通过对设备运行数据的专业处理，在需要维护维修及优化时提供专业性更强、实施成本更低的解决方案，切实保障运营安全及客户效益。

功能：

1、远程实时观测及设备运行报告

2、异常预警和故障预警

3、报警提醒和维护提醒

4、故障会诊和维修指导

5、运行参数备份及优化

6、数据追溯和设备档案管理

安装及用料：

河北敬业钢铁现场去进行安装和调试的，现在对安装调试工作做一些简单介绍。现场的变频器是10KV，2600KW，编号：12188，采用风道自然风冷却，负载为4#一次除尘风机，采用高低速自动分段运行。此设备代理商为汉风科技。

安装所用到的工具：手电钻（3mm到12mm钻头）、大十字螺丝刀1把、大一字螺丝刀1把、小十字螺丝刀1把、小一字螺丝刀1把、斜口钳1把、剥线钳1把、电烙铁1把、焊丝1米。

安装所需要的物料：3G路由器1个、温度传感器1个（北京智能达公司生产的R-8033）、湿度传感器1个、压差开关5个（量程100Pa到1000Pa,4个功率柜顶风机每个风机上安装一个，控制柜里安装一个）、带通信端口的变压器温控仪1个（福建力得LD-B10-10F）、电缆1.0mm2若干米、通讯电缆若干米、扎带若干个、线鼻子若干个。

一、安装步骤介绍：

1、把原来变压器的温控仪拆下来，换上带通信端口的温控仪。福建力得LD-B10-10F。带一个RS485通信口，该通信口使用标准MODBUS通信协议，可以读取3路模拟量温度和风机状态报警状态等。通信电缆一端插在温控仪上，另一端插在人机界面COM5端口。所以要求人机界面为7寸宽屏的那种。这样可以把变压器线圈的温度通过通讯传递到人机界面，人机界面把数据传给PLC，PLC把数据给联通3G路由器。下图为温控仪照片，标准的温控仪外观一样，只是背部多了一个RS485通讯口。

2、安装3G路由器。这个3G路由器是安装在控制柜的U形导轨上。通讯电缆一端接PLC的编程端口另一端接在3G路由器上。见下图照片

3、温度传感器安装在控制柜内，用强磁铁固定在导轨上或柜体上。湿度传感器进行湿度检测，其温度传感器通常为高分子湿敏电阻和高分子湿敏电容，然后通过转换电路将湿度传感器的信号转换为标准电流信号或标准电压信号。模拟输出利用跳线设置为4-20 mA 的模拟输出信号，接到PLC的模拟输入通道2。安装照片见下图所示

4、温度传感器R-8033安装在控制柜内导轨上。功率柜内放两个温度探头，控制柜内放一个温度探头。R-8033通过RS485口和通信接口板上COM3口连接，使用MODBUS通信协议将3路温度值在界面显示，方案较成熟和稳定。对于公司较早变频器产品原来就使用R-8033的直接采集即可，对于没有使用R-8033的变频器加装R-8033采集功率柜和控制的温度如下图所示。

5、控制柜压差开关，检测滤网堵塞。压差开关固定在控制柜，其P2端要引到功率柜内滤网处。P1端暴露在大气中。

不管有多少过滤网，只检测一面过滤网，因为都处在同一环境下。

6、柜顶风机上安装压差开关。用螺丝把压差开关固定在风机顶上，每个风机上面安装一个。检测负压的P2端要插在风机后面的风道里去，P1端暴露在大气中。压差开关的触点接到PLC数字量输入模块上。

三、运行

本地监控

通过客户应用层为客户提供全方位不间断的运营保障服务。

结束语：

通过变频管家数字化系统我们不但可以对我们现场变频器的运行情况进行实时了解，而且更是为用户带来方便与安全。我们可以实时提醒用户设备故障做到预警和故障预防，远程指导用户解决故障，最大限度的降低损失。

参考：

变频管家运行无忧